## LocBuiC1
LỌC BỤI C1 | DÒNG | Tag0 | C1_G101_PA_CV | A | 70 | 80
| GÓC MỞ VAN CỬA GIÓ | Tag1 | C1_KI101_CV
| CHÊNH ÁP | Tag2 | C1_PDT_CV
| Áp suất đầu vào | Tag3 | C1_PT101_CV | Kpa
| Áp suất đầu ra | Tag4 | C1_PT102_CV | Kpa
| Áp suất túi khí | Tag5 | C1_PT103_CV | Kpa
| Áp suất nước tuần hoàn | Tag6 | C1_PT104_CV | Kpa
| ĐỦ THỜI GIAN 60PH | Tag7 | C1_Ready_60P | giây
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước quạt | Tag8 | C1_TE101_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt đô gối đỡ phía sau quạt | Tag9 | C1_TE102_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước động cơ | Tag10 | C1_TE103_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía sau động cơ | Tag11 | C1_TE104_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha A | Tag12 | C1_TE105_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha B | Tag13 | C1_TE106_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha C | Tag14 | C1_TE107_CV | °C | 70 | 80
| THỜI GIAN DỪNG CHẠY LẠI ĐỘNG CƠ QUẠT | Tag15 | C1_TG_Cho | giây
| Độ rung gối đỡ phía trước quạt | Tag16 | C1_VT101_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau quạt | Tag17 | C1_VT102_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía trước động cơ | Tag18 | C1_VT103_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau động cơ | Tag19 | C1_VT104_CV | mm/s | 4.5 | 6
| BÁO ĐẦY THÙNG CHỨA BỤI | Tag20 | C1_LS201H

## LocBuiC2
LỌC BỤI C2 | DÒNG | Tag0 | C2_G101_PA_CV | A | 70 | 80
| GÓC MỞ VAN CỬA GIÓ | Tag1 | C2_KI101_CV
| CHÊNH ÁP | Tag2 | C2_PDT_CV
| Áp suất đầu vào | Tag3 | C2_PT101_CV | Kpa
| Áp suất đầu ra | Tag4 | C2_PT102_CV | Kpa
| Áp suất túi khí | Tag5 | C2_PT103_CV | Kpa
| Áp suất nước tuần hoàn | Tag6 | C2_PT104_CV | Kpa
| ĐỦ THỜI GIAN 60PH | Tag7 | C2_Ready_60P | giây
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước quạt | Tag8 | C2_TE101_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt đô gối đỡ phía sau quạt | Tag9 | C2_TE102_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước động cơ | Tag10 | C2_TE103_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía sau động cơ | Tag11 | C2_TE104_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha A | Tag12 | C2_TE105_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha B | Tag13 | C2_TE106_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha C | Tag14 | C2_TE107_CV | °C | 70 | 80
| THỜI GIAN DỪNG CHẠY LẠI ĐỘNG CƠ QUẠT | Tag15 | C2_TG_Cho | giây
| Độ rung gối đỡ phía trước quạt | Tag16 | C2_VT101_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau quạt | Tag17 | C2_VT102_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía trước động cơ | Tag18 | C2_VT103_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau động cơ | Tag19 | C2_VT104_CV | mm/s | 4.5 | 6
| BÁO ĐẦY THÙNG CHỨA BỤI | Tag20 | C2_LS201H

## LocBuiC3
LỌC BỤI C3 | DÒNG | Tag0 | C3_G101_PA_CV | A | 70 | 80
| GÓC MỞ VAN CỬA GIÓ | Tag1 | C3_KI101_CV
| CHÊNH ÁP | Tag2 | C3_PDT_CV
| Áp suất đầu vào | Tag3 | C3_PT101_CV | Kpa
| Áp suất đầu ra | Tag4 | C3_PT102_CV | Kpa
| Áp suất túi khí | Tag5 | C3_PT103_CV | Kpa
| Áp suất nước tuần hoàn | Tag6 | C3_PT104_CV | Kpa
| ĐỦ THỜI GIAN 60PH | Tag7 | C3_Ready_60P | giây
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước quạt | Tag8 | C3_TE101_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt đô gối đỡ phía sau quạt | Tag9 | C3_TE102_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước động cơ | Tag10 | C3_TE103_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía sau động cơ | Tag11 | C3_TE104_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha A | Tag12 | C3_TE105_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha B | Tag13 | C3_TE106_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha C | Tag14 | C3_TE107_CV | °C | 70 | 80
| THỜI GIAN DỪNG CHẠY LẠI ĐỘNG CƠ QUẠT | Tag15 | C3_TG_Cho | giây
| Độ rung gối đỡ phía trước quạt | Tag16 | C3_VT101_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau quạt | Tag17 | C3_VT102_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía trước động cơ | Tag18 | C3_VT103_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau động cơ | Tag19 | C3_VT104_CV | mm/s | 4.5 | 6
| BÁO ĐẦY THÙNG CHỨA BỤI | Tag20 | C3_LS201H

## LocBuiC4
LỌC BỤI C4 | DÒNG | Tag0 | C4_G101_PA_CV | A | 70 | 80
| GÓC MỞ VAN CỬA GIÓ | Tag1 | C4_KI101_CV
| CHÊNH ÁP | Tag2 | C4_PDT_CV
| Áp suất đầu vào | Tag3 | C4_PT101_CV | Kpa
| Áp suất đầu ra | Tag4 | C4_PT102_CV | Kpa
| Áp suất túi khí | Tag5 | C4_PT103_CV | Kpa
| Áp suất nước tuần hoàn | Tag6 | C4_PT104_CV | Kpa
| ĐỦ THỜI GIAN 60PH | Tag7 | C4_Ready_60P | giây
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước quạt | Tag8 | C4_TE101_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt đô gối đỡ phía sau quạt | Tag9 | C4_TE102_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước động cơ | Tag10 | C4_TE103_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía sau động cơ | Tag11 | C4_TE104_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha A | Tag12 | C4_TE105_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha B | Tag13 | C4_TE106_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha C | Tag14 | C4_TE107_CV | °C | 70 | 80
| THỜI GIAN DỪNG CHẠY LẠI ĐỘNG CƠ QUẠT | Tag15 | C4_TG_Cho | giây
| Độ rung gối đỡ phía trước quạt | Tag16 | C4_VT101_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau quạt | Tag17 | C4_VT102_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía trước động cơ | Tag18 | C4_VT103_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau động cơ | Tag19 | C4_VT104_CV | mm/s | 4.5 | 6
| BÁO ĐẦY THÙNG CHỨA BỤI | Tag20 | C4_LS201H

## LocBuiC5
LỌC BỤI C5 | DÒNG | Tag0 | C5_G101_PA_CV | A | 70 | 80
| GÓC MỞ VAN CỬA GIÓ | Tag1 | C5_KI101_CV
| CHÊNH ÁP | Tag2 | C5_PDT_CV
| Áp suất đầu vào | Tag3 | C5_PT101_CV | Kpa
| Áp suất đầu ra | Tag4 | C5_PT102_CV | Kpa
| Áp suất túi khí | Tag5 | C5_PT103_CV | Kpa
| Áp suất nước tuần hoàn | Tag6 | C5_PT104_CV | Kpa
| ĐỦ THỜI GIAN 60PH | Tag7 | C5_Ready_60P | giây
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước quạt | Tag8 | C5_TE101_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt đô gối đỡ phía sau quạt | Tag9 | C5_TE102_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía trước động cơ | Tag10 | C5_TE103_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ gối đỡ phía sau động cơ | Tag11 | C5_TE104_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha A | Tag12 | C5_TE105_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha B | Tag13 | C5_TE106_CV | °C | 70 | 80
| Nhiệt độ cuộn dây pha C | Tag14 | C5_TE107_CV | °C | 70 | 80
| THỜI GIAN DỪNG CHẠY LẠI ĐỘNG CƠ QUẠT | Tag15 | C5_TG_Cho | giây
| Độ rung gối đỡ phía trước quạt | Tag16 | C5_VT101_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau quạt | Tag17 | C5_VT102_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía trước động cơ | Tag18 | C5_VT103_CV | mm/s | 4.5 | 6
| Độ rung gối đỡ phía sau động cơ | Tag19 | C5_VT104_CV | mm/s | 4.5 | 6
| BÁO ĐẦY THÙNG CHỨA BỤI | Tag20 | C5_LS201H | null

## TrungThe
Băng tải 2#BC( TTC M1) | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag0 | Wharf_2#BC_MD_TE1101_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 2#BC( TTC M1) | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag1 | Wharf_2#BC_MD_TE1102_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 2#BC( TTC M1) | Nhiệt độ Cuộc dây Pha C | Tag2 | Wharf_2#BC_MD_TE1103_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 2#BC( TTC M1) | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag3 | Wharf_2#BC_MD_TE1104_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 2#BC( TTC M1) | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag4 | Wharf_2#BC_MD_TE1105_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 2#BC( TTC M1) | Dòng điện | Tag5 | Wharf_2#BC_MD_LCB2_A_HP | A | 110 | 125
Băng tải 3#BC ( TTC M1) | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag6 | Wharf_3#BC_MD_TE1101_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 3#BC ( TTC M1) | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag7 | Wharf_3#BC_MD_TE1102_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 3#BC ( TTC M1) | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag8 | Wharf_3#BC_MD_TE1103_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 3#BC ( TTC M1) | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag9 | Wharf_3#BC_MD_TE1104_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 3#BC ( TTC M1) | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag10 | Wharf_3#BC_MD_TE1105_HP | °C | 70 | 80
Băng tải 3#BC ( TTC M1) | Dòng điện | Tag11 | Wharf_3#BC_MD_LCB2_A_HP | A | 8 | 11
Băng tải 5#BC | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag12 | Wharf_5#BC_MD_TE5101 | °C | 70 | 80
Băng tải 5#BC | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag13 | Wharf_5#BC_MD_TE5102 | °C | 70 | 80
Băng tải 5#BC | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag14 | Wharf_5#BC_MD_TE5103 | °C | 70 | 80
Băng tải 5#BC | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag15 | Wharf_5#BC_MD_TE5104 | °C | 70 | 80
Băng tải 5#BC | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag16 | Wharf_5#BC_MD_TE5105 | °C | 70 | 80
Băng tải 5#BC | Dòng điện làm việc Forward | Tag17 | Wharf_5#BC_MD_LCB51_A | A | 8 | 11
Băng tải 5#BC | Dòng điện làm việc Backward | Tag18 | Wharf_5#BC_MD_LCB52_A | A | 8 | 11
Băng tải Q101 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag19 | Q101BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải Q101 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag20 | Q101BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải Q101 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag21 | Q101BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải Q101 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag22 | Q101BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải Q101 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag23 | Q101BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải Q101 | Dòng điện | Tag24 | Q101BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11
Băng tải Q101 | Lưu lượng | Tag25 | Q101BC_W.PV | t/h | 8 | 11
Băng tải A205 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag26 | A205BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải A205 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag27 | A205BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải A205 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag28 | A205BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải A205 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag29 | A205BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải A205 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag30 | A205BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải A205 | Dòng điện | Tag31 | A205BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11
Băng tải A304 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag32 | A304HV.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải A304 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag33 | A304HV.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải A304 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag34 | A304HV.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải A304 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag35 | A304HV.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải A304 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag36 | A304HV.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải A304 | Dòng điện | Tag37 | A304BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11
Băng tải A303 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag38 | A303HV.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải A303 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag39 | A303HV.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải A303 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag40 | A303HV.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải A303 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag41 | A303HV.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải A303 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag42 | A303HV.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải A303 | Dòng điện | Tag43 | A303BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11
Băng tải A305 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag44 | A305BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải A305 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag45 | A305BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải A305 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag46 | A305BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải A305 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag47 | A305BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải A305 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag48 | A305BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải A305 | Dòng điện | Tag49 | A305BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11
Băng tải AN402 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag50 | AN402BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải AN402 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag51 | AN402BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải AN402 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag52 | AN402BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải AN402 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag53 | AN402BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải AN402 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag54 | AN402BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải AN402 | Lưu lượng | Tag55 | AN402BW_Flow | t/h | 8 | 11
Băng tải AN404 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag56 | AN404BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải AN404 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag57 | AN404BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải AN404 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag58 | AN404BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải AN404 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag59 | AN404BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải AN404 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag60 | AN404BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải AN404 | Lưu lượng | Tag61 | AN502BW_Flow | t/h | 8 | 11
Băng tải AN406 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag62 | AN406BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải AN406 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag63 | AN406BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải AN406 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag64 | AN406BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải AN406 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag65 | AN406BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải AN406 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag66 | AN406BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải AN502 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag67 | AN502BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải AN502 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag68 | AN502BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải AN502 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag69 | AN502BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải AN502 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag70 | AN502BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải AN502 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag71 | AN502BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải AN504 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag72 | AN504BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải AN504 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag73 | AN504BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải AN504 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag74 | AN504BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải AN504 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag75 | AN504BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải AN504 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag76 | AN504BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải AN506 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag77 | AN506BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải AN506 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag78 | AN506BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải AN506 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag79 | AN506BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải AN506 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag80 | AN506BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải AN506 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag81 | AN506BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải A601 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag82 | A601BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải A601 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag83 | A601BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải A601 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag84 | A601BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải A601 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag85 | A601BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải A601 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag86 | A601BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải A601 | Dòng điện | Tag87 | A601BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11
Băng tải A602 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag88 | A602BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải A602 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag89 | A602BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải A602 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag90 | A602BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải A602 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag91 | A602BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải A602 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag92 | A602BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải A602 | Dòng điện | Tag93 | A602BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11
Băng tải C101 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag94 | C101BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải C101 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag95 | C101BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải C101 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag96 | C101BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải C101 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag97 | C101BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải C101 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag98 | C101BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải C101 | Dòng điện | Tag99 | C101BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11
Băng tải C201 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag100 | C201BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải C201 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag101 | C201BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải C201 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag102 | C201BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải C201 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag103 | C201BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải C201 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag104 | C201BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải C201 | Dòng điện | Tag105 | C201BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11
Băng tải N402 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag106 | N402BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải N402 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag107 | N402BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải N402 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag108 | N402BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải N402 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag109 | N402BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải N402 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag110 | N402BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải N402 | Dòng điện | Tag111 | N402BC_Current | A | 8 | 11
Băng tải N501 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag112 | N501BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải N501 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag113 | N501BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải N501 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag114 | N501BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải N501 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag115 | N501BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải N501 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag116 | N501BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải N501 | Dòng điện | Tag117 | N501BC_Current | A | 8 | 11
Băng tải B301 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha A | Tag118 | B301BC.PV_TA | °C | 70 | 80
Băng tải B301 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha B | Tag119 | B301BC.PV_TB | °C | 70 | 80
Băng tải B301 | Nhiệt độ Cuộn dây Pha C | Tag120 | B301BC.PV_TC | °C | 70 | 80
Băng tải B301 | Nhiệt độ Trục động cơ Trước | Tag121 | B301BC.PV_TD1 | °C | 70 | 80
Băng tải B301 | Nhiệt độ Trục động cơ Sau | Tag122 | B301BC.PV_TD2 | °C | 70 | 80
Băng tải B301 | Dòng điện | Tag123 | B301BC.I_HMI_PV_CURRENT | A | 8 | 11

## CheBien
Động cơ chính máy nghiền | Nhiệt độ cuộn dây A | Tag0 | S7Program/MillDP_AI22.PV_OUT | °C | 110 | 120
Động cơ chính máy nghiền | Nhiệt độ cuộn dây B | Tag1 | S7Program/MillDP_AI23.PV_OUT | °C | 110 | 120
Động cơ chính máy nghiền | Nhiệt độ cuộn dây C | Tag2 | S7Program/MillDP_AI24.PV_OUT | °C | 110 | 120
Động cơ chính máy nghiền | Nhiệt độ gối trước động cơ | Tag3 | S7Program/MillDP_AI25.PV_OUT | °C | 75 | 82
Động cơ chính máy nghiền | Nhiệt độ gối sau động cơ | Tag4 | S7Program/MillDP_AI26.PV_OUT | °C | 75 | 82
Động cơ chính máy nghiền | Dòng điện | Tag5 | S7Program/MillDP_AI27.PV_OUT | A | 365 | 547
Phân ly | Nhiệt độ cuộn dây A | Tag6 | S7Program/MillDP_AI14.PV_OUT | °C | 110 | 120
Phân ly | Nhiệt độ cuộn dây B | Tag7 | S7Program/MillDP_AI15.PV_OUT | °C | 110 | 120
Phân ly | Nhiệt độ cuộn dây C | Tag8 | S7Program/MillDP_AI16.PV_OUT | °C | 110 | 120
Phân ly | Nhiệt độ trục trước động cơ | Tag9 | S7Program/MillDP_AI17.PV_OUT | °C | 75 | 80
Phân ly | Nhiệt độ trục sau động cơ | Tag10 | S7Program/MillDP_AI18.PV_OUT | °C | 75 | 80
Phân ly | Nhiệt độ gối trước phân ly | Tag11 | S7Program/MillDP_AI19.PV_OUT | °C | 90 | 98
Phân ly | Nhiệt độ gối sau phân ly | Tag12 | S7Program/MillDP_AI20.PV_OUT | °C | 90 | 98
Phân ly | Dòng điện | Tag13 | S7Program/121_SR01_Current.PV_OUT | A
Động cơ lọc bụi chính | Nhiệt độ cuộn dây A | Tag14 | S7Program/121_FN02M_ST1.PV_OUT | °C | 110 | 120
Động cơ lọc bụi chính | Nhiệt độ cuộn dây B | Tag15 | S7Program/121_FN02M_ST2.PV_OUT | °C | 110 | 120
Động cơ lọc bụi chính | Nhiệt độ cuộn dây C | Tag16 | S7Program/121_FN02M_ST3.PV_OUT | °C | 110 | 120
Động cơ lọc bụi chính | Nhiệt độ trục trước động cơ | Tag17 | S7Program/121_FN02M_Dr_T.PV_OUT | °C | 80 | 85
Động cơ lọc bụi chính | Nhiệt độ trục sau động cơ | Tag18 | S7Program/121_FN02M_NDr_T.PV_OUT | °C | 80 | 85
Động cơ lọc bụi chính | Nhiệt độ gối trước quạt | Tag19 | S7Program/121_FN02_Dr_T.PV_OUT | °C | 80 | 85
Động cơ lọc bụi chính | Nhiệt độ gối sau quạt | Tag20 | S7Program/121_FN02_NDr_T.PV_OUT | °C | 80 | 85
Động cơ lọc bụi chính | Độ rung trục động cơ trước X | Tag21 | S7Program/121_FN02_Dr_HV.PV_OUT | mm/s | 9 | 11
Động cơ lọc bụi chính | Độ rung trục động cơ trước Y | Tag22 | S7Program/121_FN02_Dr_VV.PV_OUT | mm/s | 9 | 11
Động cơ lọc bụi chính | Độ rung trục động cơ sau X | Tag23 | S7Program/121_FN02_NDr_HV.PV_OUT | mm/s | 9 | 11
Động cơ lọc bụi chính | Độ rung trục động cơ sau Y | Tag24 | S7Program/121_FN02_NDr_VV.PV_OUT | mm/s | 9 | 11
Động cơ lọc bụi chính | Dòng điện | Tag25 | S7Program/121_FN02_Current.PV_OUT | A | 120 | 204
Độ rung máy nghiền | Độ rung thân máy nghiền phương X | Tag26 | S7Program/MillDP_AI28.PV_OUT | mm/s | 10 | 16
Độ rung trục ngoài HGT chính | Độ rung thân HGT phương X | Tag27 | S7Program/MillDP_AI29.PV_OUT | mm/s | 5 | 6.5
Độ rung trục bánh răng bên trong HGT chính | Độ rung trục bánh răng phương X | Tag28 | Do_rung_HGT | mm/s | 5
Vít tải | Trục vít tải trong | Tag29 | S7Program/MillDP_AI56.PV_OUT | °C | 85 | 95
| Trục vít tải ngoài | Tag30 | S7Program/MillDP_AI57.PV_OUT | °C | 85 | 95
| Dòng điện | Tag31 | dongdienvittai | A | 35 | 60
Băng tải 111BC-01 | Dòng điện | Tag32 | S7Program/111_BC01_Current.PV_OUT | A | 90
Băng tải 111BC-01 | Lưu lượng | Tag33 | luu_luong_can_BC01 | t/h | 150
Quả lô | Ví trí quả lô số 1 | Tag34 | S7Program/MillDP_AI6.PV_OUT | mm | 350
Quả lô | Ví trí quả lô số 2 | Tag35 | S7Program/MillDP_AI7.PV_OUT | mm | 350
Quả lô | Ví trí quả lô số 3 | Tag36 | S7Program/MillDP_AI8.PV_OUT | mm | 350
Quả lô | Tốc độ quả lô số 1 | Tag37 | S7Program/MillDP_AI9.PV_OUT | r/min | 80
Quả lô | Tốc độ quả lô số 2 | Tag38 | S7Program/MillDP_AI10.PV_OUT | r/min | 80
Quả lô | Tốc độ quả lô số 3 | Tag39 | S7Program/MillDP_AI11.PV_OUT | r/min | 80
Trạm dầu HGT | Áp suất số 1 | Tag40 | S7Program/MillDP_AI30.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 2 | Tag41 | S7Program/MillDP_AI31.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 3 | Tag42 | S7Program/MillDP_AI32.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 4 | Tag43 | S7Program/MillDP_AI33.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 5 | Tag44 | S7Program/MillDP_AI34.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 6 | Tag45 | S7Program/MillDP_AI35.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 7 | Tag46 | S7Program/MillDP_AI36.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 8 | Tag47 | S7Program/MillDP_AI37.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 9 | Tag48 | S7Program/MillDP_AI38.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 10 | Tag49 | S7Program/MillDP_AI39.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 11 | Tag50 | S7Program/MillDP_AI40.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 12 | Tag51 | S7Program/MillDP_AI41.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 13 | Tag52 | S7Program/MillDP_AI42.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 14 | Tag53 | S7Program/MillDP_AI43.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 15 | Tag54 | S7Program/MillDP_AI44.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Áp suất số 16 | Tag55 | S7Program/MillDP_AI45.PV_OUT | bar
Trạm dầu HGT | Nhiêt độ bạc trượt 1 | Tag56 | S7Program/MillDP_AI46.PV_OUT | °C | 75 | 85
Trạm dầu HGT | Nhiêt độ bạc trượt 2 | Tag57 | S7Program/MillDP_AI47.PV_OUT | °C | 75 | 85
Trạm dầu HGT | Nhiêt độ bạc trượt 3 | Tag58 | S7Program/MillDP_AI48.PV_OUT | °C | 75 | 85
Trạm dầu HGT | Nhiêt độ bạc trượt 4 | Tag59 | S7Program/MillDP_AI49.PV_OUT | °C | 75 | 85
Trạm dầu HGT | Nhiệt độ phía trên bồn | Tag60 | S7Program/MillDP_AI50.PV_OUT | °C | 65 | 75
Trạm dầu HGT | Nhiệt độ trục vào ô bi ngoài | Tag61 | S7Program/MillDP_AI51.PV_OUT | °C | 75 | 85
Trạm dầu HGT | Nhiệt độ trục vào ô bi trong | Tag62 | S7Program/MillDP_AI52.PV_OUT | °C | 75 | 85
Trạm dầu HGT | Nhiệt độ ống dẫn đầu vào | Tag63 | S7Program/MillDP_AI53.PV_OUT | °C | 60 | 70
Trạm dầu HGT | Nhiệt độ đáy HGT | Tag64 | S7Program/MillDP_AI54.PV_OUT | °C
Trạm thủy lực nâng hạ quả lô | Nhiệt độ dầu | Tag65 | S7Program/MillDP_AI2.PV_OUT | °C | 55 | 60
Trạm thủy lực nâng hạ quả lô | Áp suất làm việc | Tag66 | S7Program/MillDP_AI12.PV_OUT | bar | 100
Trạm thủy lực nâng hạ quả lô | Áp suất hồi về | Tag67 | S7Program/MillDP_AI13.PV_OUT | bar | 90
Trạm dầu bôi trơn quả lô | Nhiệt độ dầu bồn dầu | Tag68 | S7Program/MillDP_AI1.PV_OUT | °C | 60 | 65
Trạm dầu bôi trơn quả lô | Nhiệt độ dầu đầu ra 1 | Tag69 | S7Program/MillDP_AI3.PV_OUT | °C | 65 | 70
Trạm dầu bôi trơn quả lô | Nhiệt độ dầu đầu ra 2 | Tag70 | S7Program/MillDP_AI4.PV_OUT | °C | 65 | 70
Trạm dầu bôi trơn quả lô | Nhiệt độ dầu đầu ra 3 | Tag71 | S7Program/MillDP_AI5.PV_OUT | °C | 65 | 70
Máy nghiền | Chênh áp máy nghiền | Tag72 | DP_Pressure_PV_OUT | Pa
Máy nghiền | Nhiệt độ vào nghiền | Tag73 | S7Program/TE121_2T.PV_OUT | °C | 270
Máy nghiền | Nhiệt độ ra nghiền | Tag74 | S7Program/TE121_4T.PV_OUT | °C | 115
Máy nghiền | Áp âm đầu ra máy nghiền | Tag75 | S7Program/PIT121_4P.PV_OUT | Pa
Lọc bụi chính | Nhiệt độ vào lọc bụi | Tag76 | S7Program/TE121_5T.PV_OUT | °C | 110
Lọc bụi chính | Nhiệt độ ra lọc bụi | Tag77 | S7Program/TE121_6T.PV_OUT | °C | 103
Lọc bụi chính | Chênh áp buồng lọc bụi | Tag78 | differ_pressure_BF_PV_OUT | Pa